专业技术报告鉴定意见表

| 《"11.18"2B氧化风机跳闸异常分析报告》 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成人 | 刘祺 | 完成时间 | 2024年11月 |
| 设备管理部热控班 |  |  |  |
| 鉴定意见 |  |  |  |
| 南阳中誉发电有限公司2×1000MW项目 技术内容简要概述和鉴定结论： 该报告针对2024年11月18日2B氧化风机在定期切换运行过程中发生跳闸的异常事件进行了深入分析。报告详细记录了事件发生前的运行方式、跳闸经过及处理情况，通过对设备接线、保护逻辑等方面的排查，明确了跳闸的直接原因（出口电动门失电触发保护动作）和间接原因（设备维护不到位、接线松动、跳闸逻辑设置不合理等），提出了增加阀门接线定期检查维护、排查重要辅机保护设置等改进措施。 本人主要参与了该异常事件的原因分析、保护逻辑排查及改进措施制定工作，负责氧化风机跳闸逻辑分析及10kV设备单点保护排查，提出了保护逻辑优化建议。 该报告技术内容详实，原因分析准确，提出的改进措施具有较强的针对性和可操作性。通过实施改进措施，有效消除了设备安全隐患，防止了保护误动，提升了氧化风机运行的稳定性和安全性。 |  |  |  |
| 专业负责人签字 |  |  |  |
| 职务及职称 | 热控专责工程师 |  |  |
| 鉴定时间 | 2024年12月 |  |  |