专业技术报告鉴定意见表

| 技术报告标题 | 《"11.18"2B氧化风机跳闸异常分析报告》 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完成人 | 刘祺 | 完成时间 | 2024年11月 |
| 完成部门 | 设备管理部热控班 |  |  |
| 鉴定意见 |  |  |  |
| 技术内容简要概述和鉴定结论： 南阳中誉发电有限公司2×1000MW项目。2024年11月18日，2B氧化风机在定期切换运行过程中发生跳闸异常。经排查分析，直接原因为氧化风机出口电动门接线松动导致失电，触发风机保护跳闸；间接原因为设备日常维护不到位、保护逻辑设置不够合理。 本人作为热控专业人员，主要参与了该异常事件的原因分析、保护逻辑排查及改进措施制定工作，重点负责氧化风机跳闸逻辑分析及10kV设备单点保护排查，提出了增加阀门接线定期检查维护、排查重要辅机保护设置等优化建议。 该报告技术内容详实，原因分析准确，提出的改进措施具有较强的针对性和可操作性。通过实施改进措施，有效消除了设备安全隐患，防止了保护误动，提升了氧化风机运行的稳定性和安全性。 |  |  |  |
| 专业负责人签字 |  |  |  |
| 职务及职称 |  |  |  |
| 鉴定时间 |  |  |  |