2号机组空预器停转信号异常分析及保护逻辑优化技术报告

| 专业技术报告名称 | 2号机组空预器停转信号异常分析及保护逻辑优化技术报告 |
| --- | --- |
| 报告作者 | 刘祺 |
| 所在部门 | 设备管理部热控班 |
| 本人角色 | 主要参与人 |
| 报告日期 | 2026年4月 |

专业技术报告编、审、批页

| 角色 | 姓名 | 职称/职务 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 刘祺 | 助理工程师 |  |
| 审核 |  | 工程师/专工 |  |
| 批准 |  | 高级工程师/部门主任 |  |

前 言

本报告为本人参与完成的2号机组空预器停转保护系统优化专业技术报告。本人在该项目中担任主要参与人，主要负责报告内容的编写及相关技术资料的整理。

本报告所述内容均基于南阳中誉发电有限公司2号炉空预器系统实际运行中发生的技术问题及改造优化项目，所有数据、分析过程及改进措施均来源于现场实际工作经验。

报告中涉及的技术方案、分析结论及改进措施均已通过现场实践验证，取得了良好的应用效果，为机组的安全稳定运行提供了技术保障。

本人郑重声明：本报告内容真实、数据准确，为本人独立完成。

报告编写：刘祺
日    期：2026年4月

目 录

一、项目背景及问题描述

二、原因分析

三、技术改造方案

四、实施过程

五、改造效果验证

六、总结与体会

一、项目背景及问题描述

2025年6月6日，南阳中誉发电有限公司2号机组A空预器发生停转信号误报事件，导致机组RB（Runback）动作，对机组安全稳定运行造成较大影响。本次事件暴露出空预器停转保护系统存在多方面问题，包括24V电源模块故障、接线错误、失电报警闭锁功能未起作用等。

空预器是锅炉的重要辅助设备，其稳定运行直接关系到锅炉的燃烧效率和排烟温度。空预器停转保护系统是保障空预器安全运行的重要技术措施，当空预器转子停转时，保护系统应能及时发出报警并采取相应措施。然而在实际运行中，由于设备老化、接线错误、电源模块故障等原因，保护系统存在误动作的风险。

本人作为设备管理部热控班主要技术人员，全程参与了本次事件的原因分析、技术改造及验证工作。本报告详细记录了事件经过、原因分析、改造方案及实施效果，为今后类似问题的处理提供参考。

二、原因分析

（一）直接原因

2A空预器停转保护就地控制箱内24V电源模块电压偏低（实际6V，额定24V），造成停转信号误发。该电源模块额定电流仅为1A，长期运行后性能下降，输出电压不稳定，导致停转探头误触发停转信号。

（二）间接原因

1．2A/2B空预器停转探头失电报警信号闭锁功能未起作用。就地控制柜内部失电报警继电器接线错误，原设计应接继电器的常闭触点，但实际接的是常开触点，导致失电报警信号无法闭锁停转保护功能。

2．电子间内卡件未接线或接错控制柜。2A空预器停转探头失电报警信号DCS侧未接线，2B空预器停转探头失电报警信号接错控制柜（EXT9-1 20CBB09A D5卡件14通道），导致DCS侧无法正确接收失电报警信号。

3．停转信号3一直触发。经检查为停转信号检测探头故障，更换后恢复正常。

（三）深层次原因分析

本次事件暴露出设备维护管理、保护逻辑设计、施工接线质量等方面存在的问题。一是对于24V电源模块等重要设备缺乏定期检测和更换计划，电源模块额定电流1A偏小，长期运行后性能下降；二是保护逻辑设计中未充分考虑失电报警闭锁功能的重要性，接线错误导致闭锁功能失效；三是施工接线质量把控不严，卡件接线错误未能及时发现。

三、技术改造方案

（一）24V电源模块更换

将2A空预器停转就地控制箱24V电源模块由原额定电流1A更换为额定电流10A的新电源模块。新电源模块具有更大的电流裕度，能够保证在长期运行中输出电压稳定，避免因电源模块性能下降导致的信号误发。

（二）失电报警继电器接线整改

将2号炉A、B空预器停转报警装置控制箱内失电报警继电器接线由原来的常开更改为常闭，确保在电源失电时能够正确触发失电报警信号，实现停转保护闭锁功能。同时，对电子间控制柜内接线进行重新梳理和正确接线，确保DCS侧能够正确接收失电报警信号。

（三）停转探头更换

更换2A空预器停转信号检测探头3，消除因探头故障导致的信号误触发问题。

（四）DCS画面及逻辑优化

在DCS画面上增加两台机组A、B空预器停转信号1、2、3及停转探头失电报警光子牌，提高运行人员对停转保护系统状态的监视能力。

四、实施过程

1．2025年6月6日19:16，2A空预器三个停转测点信号同时触发，导致机组RB动作。就地检查确认为测点误报后，立即启动2A氧化风机运行，保证脱硫系统正常运行。

2．2025年6月6日07:00，更换2A空预器停转就地控制箱24V电源模块。新电源模块额定电流10A，故障电源模块额定电流1A。更换后停转信号1、2恢复正常。

3．2025年6月6日07:18，更换2A空预器停转信号检测探头3，信号恢复正常。

4．2025年6月8日14:56，将2号炉A、B空预器停转报警装置控制箱内失电报警继电器接线由常开更改为常闭。电子间内卡件重新接线，接线后就地模拟试验，失电报警开关信号触发正常。

五、改造效果验证

改造完成后，对2号炉A、B空预器停转保护系统进行了全面测试验证：

1．电源模块测试：新电源模块输出电压稳定在24V，带载能力满足要求，长期运行无异常。

2．失电报警闭锁功能测试：模拟电源失电工况，失电报警信号正确触发，停转保护闭锁功能正常起作用，有效防止了保护误动。

3．DCS监视功能测试：DCS画面停转信号及失电报警光子牌显示正确，运行人员能够实时监视保护系统状态。

4．长期运行验证：改造后空预器停转保护系统运行稳定，未再发生误动作事件，有效保障了机组的安全稳定运行。

六、总结与体会

通过本次2号机组空预器停转信号异常事件的分析处理及保护逻辑优化，本人深刻认识到：

1．重要设备保护系统的可靠性是机组安全运行的基础。24V电源模块虽然是小设备，但其故障直接导致了机组RB动作，说明在设备选型和维护中不能忽视任何一个小环节。电源模块额定电流1A偏小，应选用更大电流裕度的产品。

2．保护逻辑设计的合理性至关重要。失电报警闭锁功能是防止保护误动的重要措施，接线错误导致该功能失效，说明在施工接线和验收环节必须严格把关。同时，保护逻辑中增加合理的延时设计，可以有效防止瞬时干扰导致的保护误动。

3．举一反三、全面排查是消除隐患的有效方法。本次事件后，本人对各个10kV设备单点保护逻辑情况进行了全面统计，并提出了修改意见，有效提高了重要设备的运行稳定性。

本次技术改造不仅解决了空预器停转保护系统的实际问题，也为本人在DCS系统逻辑优化、保护系统设计等方面积累了宝贵的实践经验。在今后的工作中，本人将继续加强学习，不断提高专业技术能力，为电厂的安全稳定运行贡献自己的力量。