1、2号机组氧化风机保护逻辑优化及10kV设备单点保护排查技术报告

| 专业技术报告名称 | 1、2号机组氧化风机保护逻辑优化及10kV设备单点保护排查技术报告 |
| --- | --- |
| 报告作者 | 刘祺 |
| 所在部门 | 设备管理部热控班 |
| 本人角色 | 主要参与人 |
| 报告日期 | 2026年4月 |

专业技术报告编、审、批页

| 角色 | 姓名 | 职称/职务 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 刘祺 | 助理工程师 |  |
| 审核 |  | 工程师/专工 |  |
| 批准 |  | 高级工程师/部门主任 |  |

前 言

本报告为本人参与完成的脱硫系统氧化风机保护逻辑优化专业技术报告。本人在该项目中担任主要参与人，主要负责报告内容的编写及相关技术资料的整理。

本报告所述内容均基于南阳中誉发电有限公司1、2号机组脱硫系统实际运行中发生的技术问题及改造优化项目，所有数据、分析过程及改进措施均来源于现场实际工作经验。

报告中涉及的技术方案、分析结论及改进措施均已通过现场实践验证，取得了良好的应用效果，为机组的安全稳定运行提供了技术保障。

本人郑重声明：本报告内容真实、数据准确，为本人独立完成。

报告编写：刘祺
日    期：2026年4月

目 录

一、项目背景及问题描述

二、原因分析

三、技术改造方案

四、实施过程

五、改造效果验证

六、总结与体会

一、项目背景及问题描述

2024年11月18日，南阳中誉发电有限公司2号机组在执行氧化风机定期切换工作时，2B氧化风机发生跳闸异常事件。本次事件虽然未造成设备损坏，但暴露出氧化风机保护逻辑设置不合理、10kV设备单点保护较多等问题，对机组安全稳定运行构成潜在威胁。

氧化风机是脱硫系统的重要设备，为吸收塔提供氧化空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙。氧化风机的稳定运行直接关系到脱硫效率和环保指标达标。本次事件中，2B氧化风机跳闸首出"出口电动门无开到位信号"，经检查为电动门失电导致。进一步分析发现，保护逻辑中"风机运行，出口电动门开信号消失，延时30秒跳闸"的设置存在不合理性，不能有效防止保护误动。

本人作为设备管理部热控班技术人员，全程参与了本次事件的原因分析、举一反三排查及保护逻辑优化工作。本报告详细记录了事件经过、原因分析、排查过程及优化方案。

二、原因分析

（一）直接原因

2B氧化风机出口电动门失电，触发"风机运行，出口电动门开信号消失，延时30秒跳闸"保护动作，是造成风机跳闸的直接原因。经就地检查，电动门电源线接线松动，长时间振动导致接触不良，最终失电。

（二）间接原因

1．设备维护不到位。未对风机电动门接线进行定期检查维护，接线松动未能及时发现和处理。

2．氧化风机出口压力高，风机正常运行时电动门处有小幅振动。定期切换过程中双风机运行振动幅度较大，与其他10kV风机相比切换频繁（14天一次），长此以往，风机电动门接线松动失电是风机跳闸的次要原因。

3．风机跳闸逻辑设置不合理。开信号消失30秒即跳闸，延时时间过短，不能有效防止保护误动。在定期切换过程中，电动门开关需要一定时间，30秒的延时裕度不足。

（三）深层次问题

本次事件后，本人对各个10kV设备单点保护逻辑情况进行了全面统计和分析，发现存在以下问题：一是部分重要10kV设备保护逻辑采用单点判断，未采用"三取二"逻辑，误动风险较高；二是保护延时设置不合理，部分保护延时过短，无法有效区分真实故障和瞬时干扰；三是失电报警闭锁功能不完善，部分设备失电后无法正确闭锁保护。

三、技术改造方案

（一）保护逻辑延时优化

将氧化风机跳闸保护逻辑中的延时时间由30秒调整为60秒，增加延时裕度，有效防止保护误动。同时，在DCS逻辑中增加保护动作条件的二次确认逻辑，提高保护的可靠性。

（二）10kV设备单点保护排查及优化

对全厂10kV设备的单点保护逻辑进行全面排查，统计单点保护设备清单，并针对重要设备提出以下优化意见：一是对于重要保护信号，建议采用"三取二"逻辑判断方式，提高保护的可靠性；二是对于无法实现"三取二"的设备，增加保护动作的延时时间和二次确认逻辑；三是完善失电报警闭锁功能，确保在电源失电时能够正确闭锁保护。

（三）设备维护措施加强

制定振动较大区域阀门接线定期检查维护计划，将接线检查纳入定期工作内容。对于氧化风机等切换频繁的设备，在每次切换前后进行接线检查，发现接线松动及时紧固。

四、实施过程

1．2024年11月18日14:04，发电部执行定期工作，氧化风机由2A切换至2B运行。14:14，2B氧化风机跳闸，首出"出口电动门无开到位信号"。

2．就地检查发现电动门失电，电源线接线松动。重新紧固电源插头后，电动门运行正常。

3．2024年11月19日，再次将2A氧化风机切换至2B运行，运行正常，验证改造效果。

4．对保护逻辑中的延时时间进行修改，将30秒调整为60秒，并在DCS逻辑中增加二次确认逻辑。

5．统计全厂10kV设备单点保护情况，形成排查报告，并提出优化建议。

五、改造效果验证

改造完成后，对氧化风机保护系统进行了全面测试验证：

1．保护逻辑测试：模拟电动门开信号消失工况，保护系统在60秒延时后正确动作，有效防止了瞬时干扰导致的误动。

2．定期切换验证：2024年11月19日进行氧化风机定期切换试验，2B氧化风机启动、运行、切换全过程正常，未发生跳闸事件。

3．长期运行验证：改造后氧化风机保护系统运行稳定，未再发生误动作事件。定期切换工作恢复正常，设备可靠性得到有效保障。

六、总结与体会

通过本次2B氧化风机跳闸异常事件的分析处理及保护逻辑优化，本人获得了以下体会：

1．保护逻辑的合理性是设备安全运行的重要保障。30秒的延时设置虽然在理论上能够满足保护要求，但在实际运行中，由于设备切换、振动等因素，延时裕度不足容易导致保护误动。通过增加延时时间和二次确认逻辑，有效提高了保护的可靠性。

2．举一反三、全面排查是消除隐患的有效方法。本次事件后，本人对全厂10kV设备单点保护逻辑进行了全面统计和分析，不仅解决了氧化风机的具体问题，也发现并推动了其他重要设备保护逻辑的优化工作。

3．设备维护和定期巡检的重要性。接线松动虽然是小问题，但长期积累可能导致严重后果。建立完善的定期巡检和维护制度，能够及时发现和处理潜在隐患，避免设备故障的发生。

本次技术改造为本人积累了DCS保护逻辑优化、10kV设备保护系统排查等方面的实践经验，对今后类似问题的处理具有重要的指导意义。