1、2号机组DCS控制系统逻辑优化技术报告

| 专业技术报告名称 | 1、2号机组DCS控制系统逻辑优化技术报告 |
| --- | --- |
| 报告作者 | 刘祺 |
| 所在部门 | 设备管理部热控班 |
| 本人角色 | 主要参与人 |
| 报告日期 | 2026年4月 |

专业技术报告编、审、批页

| 角色 | 姓名 | 职称/职务 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 刘祺 | 助理工程师 |  |
| 审核 |  | 工程师/专工 |  |
| 批准 |  | 高级工程师/部门主任 |  |

前 言

本报告为本人参与完成的1、2号机组DCS系统逻辑优化专业技术报告。本人在该项目中担任主要参与人，主要负责报告内容的编写及相关技术资料的整理。

本报告所述内容均基于南阳中誉发电有限公司1、2号机组DCS控制系统实际运行中发生的技术问题及改造优化项目，所有数据、分析过程及改进措施均来源于现场实际工作经验。

报告中涉及的技术方案、分析结论及改进措施均已通过现场实践验证，取得了良好的应用效果，为机组的安全稳定运行提供了技术保障。

本人郑重声明：本报告内容真实、数据准确，为本人独立完成。

报告编写：刘祺
日    期：2026年4月

目 录

一、项目背景及问题描述

二、原因分析

三、技术改造方案

四、实施过程

五、改造效果验证

六、总结与体会

一、项目背景及问题描述

DCS（Distributed Control System，分散控制系统）是电厂的核心控制系统，具有控制分散、监视集中、操作便捷等优点。南阳中誉发电有限公司1、2号机组采用DCS系统对锅炉、汽轮机及辅助设备进行集中控制和监视。随着机组运行时间的增加和运行工况的变化，原有DCS控制逻辑逐渐暴露出一些问题，影响了系统的安全稳定运行。

2023年至2025年期间，本人在多次机组C修期间参与了一、二号机组DCS系统的逻辑优化工作。主要优化内容包括：DCS失电报警逻辑优化、1号炉给水自动控制逻辑优化、深度调峰逻辑优化、燃油系统逻辑优化、吸收塔工艺水紧急补水电动总门联锁优化、循泵UPS失电报警优化、保护逻辑延时优化、操作员站权限管理优化等八项。

本人作为设备管理部热控班主要技术人员，全程参与了上述DCS逻辑优化项目的需求分析、方案设计、逻辑修改及验证测试工作。本报告详细记录了各项优化工作的背景、方案、实施过程及效果验证。

二、原因分析

（一）DCS失电报警功能不完善

原DCS系统失电报警功能覆盖范围不足，部分重要设备失电后无法及时发出报警，运行人员无法第一时间掌握设备状态，存在安全隐患。

（二）给水自动控制逻辑需优化

1号炉给水自动控制系统在部分工况下控制精度不足，特别是在负荷变化较大时，给水流量波动较大，影响锅炉水位稳定性。

（三）深度调峰工况适应性不足

随着电网调峰需求的增加，机组需要频繁在低负荷工况下运行。原DCS逻辑未充分考虑深度调峰工况下的控制策略，导致机组在低负荷运行时稳定性下降。

（四）燃油系统逻辑存在缺陷

一、二号炉燃油系统各层油枪投退后对应油层二次风门动作逻辑不够完善，影响燃烧控制的精准度，存在燃烧不稳定的风险。

三、技术改造方案

（一）DCS失电报警逻辑优化

完善DCS系统失电报警功能，增加重要设备失电报警测点，提高系统运行状态的可视性和故障响应速度。在DCS画面上增加失电报警光子牌，确保运行人员能够及时发现失电故障。

（二）1号炉给水自动控制逻辑优化

对给水自动控制系统逻辑进行调整，优化PID参数，增加给水流量前馈控制，提高给水控制的精度和稳定性，保障锅炉安全运行。

（三）深度调峰逻辑优化

针对机组深度调峰工况，优化相关控制逻辑，包括燃烧控制、给水控制、汽温控制等，提高机组在低负荷运行时的稳定性和安全性。

（四）燃油系统逻辑优化

优化修正一、二号炉燃油系统各层油枪投退后对应油层二次风门动作逻辑，使风门动作与油枪投退更加协调，提高燃烧控制的精准度。

（五）吸收塔工艺水紧急补水电动总门联锁优化

完善一、二号吸收塔工艺水紧急补水电动总门联锁逻辑，确保在紧急情况下能够及时补水，保障脱硫系统的安全运行。

（六）循泵UPS失电报警优化

完善一、二号机循环泵UPS失电报警功能，增加UPS失电报警测点，提高供电系统异常情况的预警能力。

（七）保护逻辑延时优化

针对吸收塔氧化风机、浆液循环泵、湿式球磨机、真空皮带脱水机等设备的保护逻辑中延时设计不合理的问题，增加及修改延时时间，有效降低保护误动或拒动的风险。

（八）操作员站权限管理优化

针对集控室一号机、二号机辅控操作员站权限与主机操作员站相同、容易出现人为误动的问题，限制操作员对脱硫区域以外设备的操作权限，增强系统运行安全性。

四、实施过程

1．需求调研阶段：与运行人员、检修人员充分沟通，收集DCS系统运行中存在的问题和优化建议，形成优化需求清单。

2．方案设计阶段：根据优化需求，制定详细的DCS逻辑修改方案，包括逻辑框图、修改点清单、风险分析等。

3．逻辑修改阶段：在机组C修期间，按照修改方案对DCS逻辑进行修改。修改过程中严格遵守DCS系统管理规定，涉及DCS系统的改动均经过厂部领导批准。

4．测试验证阶段：逻辑修改完成后，进行模拟试验和实际运行验证，确保优化效果达到预期目标。

5．权限管理优化阶段：对操作员站权限进行重新配置，限制辅控操作员对非本区域设备的操作权限，同时保留必要紧急情况下的操作权限。

五、改造效果验证

各项优化工作完成后，进行了全面的测试验证：

1．DCS失电报警功能测试：模拟重要设备失电工况，失电报警正确触发，运行人员能够及时发现并处理。

2．给水自动控制测试：在负荷变化工况下，给水流量波动明显减小，锅炉水位稳定性得到有效提高。

3．深度调峰测试：机组在低负荷工况下运行稳定，各控制系统适应深度调峰工况的能力明显增强。

4．燃油系统测试：油枪投退后二次风门动作更加协调，燃烧稳定性得到改善。

5．保护逻辑延时测试：修改后的保护逻辑在模拟试验中正确动作，未发生误动或拒动现象。

6．权限管理测试：辅控操作员无法对脱硫区域以外设备进行操作，有效防止了人为误动。

7．长期运行验证：各项优化工作完成后，DCS系统运行稳定，未出现因逻辑问题导致的设备故障或保护误动事件。

六、总结与体会

通过参与1、2号机组DCS控制系统逻辑优化工作，本人获得了以下体会：

1．DCS系统逻辑优化是一项系统性工程，需要充分考虑机组运行工况、设备特性、保护要求等多方面因素。每一项逻辑修改都需要进行充分的风险评估和测试验证，确保修改后系统的安全性和可靠性。

2．与运行人员的沟通是逻辑优化的重要环节。运行人员最了解设备在实际运行中的问题和需求，他们的意见和建议是逻辑优化的重要参考。

3．DCS系统权限管理是保障系统安全运行的重要措施。合理划分操作员权限，既能防止人为误动，又能保证紧急情况下的操作灵活性。

4．保护逻辑的合理性是机组安全运行的重要保障。保护延时设置需要综合考虑设备特性、运行工况、误动风险等因素，既要保证保护的及时性，又要防止保护误动。

本次DCS逻辑优化工作涵盖了控制系统、保护系统、权限管理等多个方面，全面提升了DCS系统的可靠性和安全性。通过本项目的实施，本人在DCS系统逻辑设计、控制系统优化、保护逻辑分析等方面积累了宝贵的实践经验，专业技术水平得到了显著提升。